پیوست(2) -فایل اطلاعات پشتیبانی مقاله

میزان درصد پس زنی غشای اسمز معکوس مرحله اول و دوم سامانه نمک زدایی مورد مطالعه(کارائی حذف)

| ردیف | آزمايش | Tests | درصد حذف درمرحله اول اسمز معکوس | درصد حذف در مرحله دوم اسمز معکوس | نرم تعیین شده توسط سازندگان(درصد) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کدورت | Turbidity NTU | 49 | 73 | 97-99 |
| 2 | هدایت الکتریکی | Electrical conductivity µmhos/cm | 20/99 | 84/94 | 7/99- 5/99 |
| 3 | کل جامدات محلول | Total dissolved solids mg/L at 180 | 20/99 | 84/94 | 7/99- 5/99 |
| 4 | قلیایئت کل | Total Alkalinity mg/L CaCO3 | 72/87 | 95 | 95-88 |
| 5 | سختی کل | Total hardness mg/L (CaCO3) | 99 | 95 | 94-93 |
| 6 | کلسیم | Calcium (Ca) mg/L | 42/98 | 93/94 | 99-93 |
| 7 | منیزیم | Magnesium (Mg) mg/L | 41/99 | 48/95 | 98-93 |
| 8 | سدیم | Sodium (Na) mg/L | 36/99 | 14/95 | 98-92 |
| 9 | پتاسیم | Potassium (K) mg/L | 51/96 | 54/95 | 96-92 |
| 10 | کلراید | Chloride (Cl) mg/L | 61/99 | 47/95 | 98-92 |
| 11 | سولفات | Sulfate(SO4) mg/L | 89/99 | 13/95 | 98-92 |
| 12 | آمونیوم | Ammonium (NH4) mg/L | 15/98 | 45/95 | 99-96 |
| 13 | نیترات | Nitrate(NO3) mg/L | 85/97 | 17/95 | 99-95 |
| 14 | فسفات | Phosphate (PO4) mg/L | 94/95 | 80/95 | 98-96 |
| 15 | فلوراید | Fluoride (F) mg/L | 92/94 | 92/94 | 95-92 |
| 16 | آهن | Iron (Fe) mg/L | 40 | 25 | 98-96 |
| 17 | بروماید | Bromide (Br) mg/L | 97 | 95 | 99-95 |
| 18 | سیلیس | (SiO2) mg/L | 97 | 94 | 95-92 |